## Perdidas
Flujo | [11 empty] | Linea 1 | 45
| 15000 | LPS | [9 empty] | Linea 2 | 48.5
| 15 | m3/s | [8 empty] | Pzas | Longitud equivalente a sumar a L
Tubería | [5 empty] | Pérdidas |  | Valvula check |  | 100
| 96 | " | 96" | 84 | m | 0.151m altura |  | Valvula mariposa |  | 45 | 2 | 90
| 2.4384 | m | 120" | 312 | m | 0.189m altura |  | Codo 90° |  | 30 | 2 | 60
| 4.6698 | m2 | [5 empty] | Codo 45° |  | 16 | 6 | 96
| 3.2121 | m/s | [5 empty] | Tee |  | 20 | 3 | 60
| 84 | m | [9 empty] | 306
Las pérdidas en líneas de conducción se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach: | [6 empty] | Con la fórmula de Hazen Williams:
|  |  | 0.15102 | m | [6 empty] | 0.16407 | m
El factor de fricción para cada tubería se calcula mediante la siguiente fórmula:
Coeficiente de fricción de Hazen-Williams
|  |  | 0.0083362 |  |  |  |  | 150 | (valor de tabla)
[9 empty] | 120.32 | (Diametro en in)
Número de Reynolds |  |  | Constante de rugosidad absoluta PVC
|  |  |  | 1.5e-06 | m
8966416.2377
Viscosidad cinemática |  |  | Viscosidad dinámica del fluido a 25°
|  |  |  | 0.000891 | Kg/m*s
| 8.7353e-07 | m3/s | Densidad del fluido a 25°
|  |  |  | 1020 | Kg/m3
|  |  | Constante de rugosidad |  |  |  |  | Coeficiente de fricción de Hazen-Williams
|  |  | absoluta PVC |  | mm
|  |  | Plástico (PE, PVC) |  | 0.0015 |  |  | Hierro Fundido Sin recubrimiento Interno |  |  |  | 130
|  |  | PRFV |  | 0.01 |  |  | Acero Sin Recubrimento Interno |  |  |  | 120
|  |  | Tubo estirado acero |  | 0.0024 |  |  | PVC, PEAD |  |  |  | 150
|  |  | Tubo latón o cobre |  | 0.0015 |  |  | Acero Galvanizado |  |  |  | 120
|  |  | Fundicion revestida |  | 0.0024 |  |  | Concreto (Superficie Rugosa) |  |  |  | 120
|  |  | de cemento |  |  |  |  | Concreto Centrifugado |  |  |  | 130
|  |  | Fundición asfaltada |  | .06-.18
|  |  | Fundición |  | 0.12-.06
|  |  | Acero comercial y soldado |  | .03-.09
|  |  | Hierro forjado |  | .03-.09
|  |  | Hierro galvanizado |  | .06-.24
Las pérdidas en accesorios se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach:
Valvula check |  | 100 | 1.5e-06 | 0.00015 | 7.8882e-05
Valvula mariposa |  | 45 | 1.5e-06 | 6.75e-05 | 3.5497e-05
Codo 90° |  | 30 | 1.5e-06 | 4.5e-05 | 2.3664e-05
Codo 45° |  | 16 | 1.5e-06 | 2.4e-05 | 1.2621e-05
Tee |  | 20 | 1.5e-06 | 3e-05 | 1.5776e-05
ℎ_𝑓= ƒ 𝐿/𝐷 𝑣^2/2𝑔=
𝑓=.25/[𝑙𝑜𝑔(1/3.7(𝐷/𝜖) +5.74/(𝑁_𝑅^0.9 ))]^2 =
𝑄=
𝐷=
𝐴=
𝑣=
𝐿=
𝑁_𝑅=𝑣𝐷/𝑉=
𝑉=𝑛/𝜑=
𝑛=
𝜑=
∈=
ℎ_𝑓= (10.674𝐿(𝑄/𝑐)^1.852)/Ø^4.87 =
𝑐=104+0.17𝐷=
𝑐=
ó
ℎ_𝑓=𝐾 𝑣^2/2𝑔
𝐾=𝑙𝑒/𝐷 𝑓
𝑙𝑒∕𝐷
𝑓
𝐾
ℎ_𝑓